## Slide 1
南京易司拓电力科技股份有限公司
真诚 正直 热情 向上 勇于 承担 专注 创新
地址：江苏省南京市中央路258-27号新立基大厦
服务热线：400-660-9962
网址：www.est-power.com
电话：025-83112337
传真：025-83214730
配网潮流计算
问题说明

## Slide 2: 目录
潮流计算概念
三相潮流计算
负荷分摊算法
三相潮流计算现存问题
计算软件现存缺陷

## Slide 3: 潮流计算
潮流计算是指在给定节点系统网络拓扑、元件参数和发电、负荷参量条件下，计算有功功率、无功功率及电压在网络中的分布。

## Slide 4: 三相潮流计算
配电网三相负荷不对称问题比较突出，如三相变压器参数不对称、三相阻抗参数不对称、三相负荷不平衡等将会使配电网的三相电压电流不再对称，因此配电系统潮流计算需考虑三相潮流计算

## Slide 5: 负荷分摊算法
由于潮流计算需要已知每个负荷上的有功和无功数据，但是线路上同一时刻所有节点的精确负荷数据难以获取，因此需要采用一种估算方法，估算出每个节点上的负荷，即负荷分摊算法

## Slide 6
首先计算出线路上的总P和总Q作为初始值，根据每个节点上的负荷的额定容量，将总P和总Q按比例分摊给每个节点。然后进行潮流计算，计算出线路首端的P和Q，跟电源点上已知的P和Q进行比较，如果P和Q的差值都小于1瓦，则分摊成功，否则对初始总P和总Q进行修正，再进行分摊。

## Slide 7: 三相潮流计算现存问题
1. 输入参数难以完整获取
2. 三相负荷分摊算法
3. 三相线路阻抗计算
4. 分摊/潮流计算不收敛

## Slide 8: 三相潮流计算现存问题
三相潮流计算所需参数：
配变型号/额定容量，低压侧额定电压
配变低压侧三相电压，有功，功率因数
各节点线路长度，阻抗
各节点负荷额定容量，所属相别
1. 输入参数难以完整获取

## Slide 9: 三相潮流计算现存问题
目前上海数据缺少每个负荷的所属相别，只有3相3线，3相4线，1相2线等信息。其余数据都有。
上海专工建议将单相负荷平均分到三相上，但是此种负荷分配方式对于导线阻抗的计算有影响。
1. 输入参数难以完整获取

## Slide 10: 三相潮流计算现存问题
对于三相负荷，分摊后的三相功率是否应该相同？目前分摊算法没有考虑该条件。
2.三相负荷分摊算法

## Slide 11: 三相潮流计算现存问题
算法需要输入线路的三相阻抗及相间阻抗，目前单相阻抗的计算方法是10kV电压等级的阻抗*2，相间阻抗不知道怎么计算，目前都设为0。
3.三相线路阻抗计算

## Slide 12: 三相潮流计算现存问题
原因不确定，可能由前面3个问题或者用户输入数据不准确引起。
用户输入数据是否准确难以核查(所属相别未知)
4. 分摊/潮流计算不收敛

## Slide 13: 计算软件现存缺陷
1. 不支持弱环
2. 不支持PI型、PV型、PQ(V)型分布式电源节点，未考虑分布式电源对电压的影响
3. 高电压治理方案？